### ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  	РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

АДРЕС: 	ОБЕКТЪТ СЕ НАМИРА В СТАЦИОНАРНАТА ЧАСТ НА МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” НА УЛ. “БРЕЗНИК” №2, ГР. ПЕРНИК.

ЧАСТ:         МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРА:                   арх. ВАСИЛ КАШУКЕЕВ

КОНСТРУКЦИИ:                    инж. ДИМЧО РАНЧЕВ

ВИК:                                            инж. ГЕРГАНА СВЕТИЕВА

ЕЛ:                                          инж. РЕНИ СИМОВА

ПБ:                                          инж. ДЕНЮ КОЛЕВ
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ПрОЕКТАНТ:

инж.ЛЮБА ШАЙЛЕКОВА

Р-л фирма:

арх. АНЕТА СЛАВОВА

05.2019 г

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Обект:	Ремонт на отделение по хемодиализа ,

МБАЛ “Рахила Ангелова” АД, гр. Перник

Част:            Медицински газове

Фаза:           Технически проект

- Настоящият технически  проект  е разработен на основание:

- задание на Възложителя

- архитектурни планове

- Наредба №1 от 1991 за екологичните изисквания

- заснемане на обекта

- наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопастност при пожар

- норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно-поликлинични заведения

- Наредба №3 за устройство на ел.уредби и електраправодни линии

- Закон за устройство на територията

- Закон за техническите изисквания към продуктите.

- Разработва се вътрешната инсталация на медицински газове с работно налягане:5bar  за кислород и 0,6 bar за вакуум.Тя ще захранва с медицински газове консуматорите в отделението по хемодиализа към МБАЛ „Рахила Ангелова”.

- Отделението по хемодиализа, предмет на проектната документация, се намира в  сградата на стационара.

# ІІ ОПИСАНИЕ НА ИНСТАЛАЦИИТЕ

# 1. ИНСТАЛАЦИЯ МЕДИЦИНСКИ ГАЗОВЕ

1.1.Вътрешната инсталация е нова.Предвижда се да се захранва от същиствуващо  етажно разпределително табло за съответните видове медицински газове.Вътрешна разпределителна тръбопроводно мрежа,стенни излази/дози/ и прибори към инсталациите са новопроектирани.

1.2.Етажното разпределително табло за 2 вида газ-кислород и вакуум е монтирано в коридора на съседното отделение.Таблота е комплектовано с манометри и спирателна арматура.Същото се захранва от същ. щрангове прокарани от сутерена.Тръбното трасе в коридора се прокара над вратите.Предвиждат се общо два консуматора.Същите са съгласувани с Възложителя.

1.3.Тръбната мрежа за медицински газове изцяло се изпълнява от медни тръби с размери ф 10х1 мм , ф12х1мм и 15х1 мм..Те са определени въз основа на максимална консумация за съответните видове газ.

1.5.Куплирането на приборите и апаратите към инсталацията  за различните видове газ се осъществява посредством куплунги за видовете газ с различни накрайници.Това не позволява присъединяването на съоръжения предназначени за друг газ.

1.6.Апаратите,които се вклячват към дозите трябва да бъдат оборудвани с необходимите накрайници/куплунги/ за съответните видове газове.При изтегляне на накрайника автоматично се прекратява подаването на газ.

1.7.Монтажът на медните тръби и фасонни части се извършва чрез спояване с твърд припой S 5 Rotenberger,съгласно технологична инструкция на фирмата изпълнител.Укрепването на тръбите става съ скоби/опори/.Разстоянието на тръбопроводите и ел.кабели да бъде не по-малко от 500мм.

1.8.При преминаване на тръбопроводите през стени трябва да се поставят защитни елементи от тръба 1-2см по-голям от диаметъра през,кото да става преминаването.Пространството м/ тръбите да бъде запълнено с негорим материал.Вертикалните участъци на тръбопроводите към стенните излази за медицински газове се предвиждат за открит монтаж и се монтират на 1.5м от кота готов под.Скрито положените тръбопроводи да се монтират в предварително подготвени улеи.

1.9.Тръбите след етажното разпределително табло да се заземят,като R зем.не наадвишава 4  .

1.10.Инсталацията се изпитва на якост и плътност.Тръбопроводите да се маркират/боядисат/ както следва: кислород в син цвят,вакуум-жълт цвят.

1.11.Поради значителната си издръжливост към корозия,открито положените медни не се нуждаят от специална защита.За скрито положенената медна тръбатрябва да бъде изолирана с един слой защитна лента.

проектант:

инж. Люба Стефанова Шайлекова

дипл. с. ТУ № 103778/1993г.