### ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  	РЕМОНТ НА ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

АДРЕС: 	ОБЕКТЪТ СЕ НАМИРА В МИННА БОЛНИЦА ЧАСТ НА МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” НА УЛ. “БРЕЗНИК” №2, ГР. ПЕРНИК.

ЧАСТ:         ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

АРХИТЕКТУРА:                   арх. ВАСИЛ КАШУКЕЕВ

КОНСТРУКЦИИ:                    инж. ДИМЧО РАНЧЕВ

ВИК:                                            инж. ГЕРГАНА СВЕТИЕВА

ЕЛ:                                          инж. РЕНИ СИМОВА

ПБ:                                          инж. ДЕНЮ КОЛЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

Р-л фирма:

арх. АНЕТА СЛАВОВА

Проектант:

инж.Д.Колев

05.2019 г

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:	РЕМОНТ НА ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ,

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ЧАСТ:       ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

ФАЗА:        ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

1.	ОБЩИ ДАННИ

1.1	Изходни данни

Изходните данни за разработване на проекта са:

- Техническо задание за проектиране

- Заснемане на съществуващото положение

1.2	Местонахождение на обекта

Обектът се намира в Минна болница на МБАЛ “Рахила Ангелова” на ул. “Брезник” №2, гр. Перник.

1.3	Нормативна база

Норми за проектиране на болнични заведения от общ тип и амбулаторно

поликлинични заведения - 1986 г.

Наредба №49 от 23.11.1999 г.

Наредба № рд-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и   поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата

Наредба №Із-1971 за строително-технически правила и норми за     осигуряване на безопасност при пожар

Закон за устройство на територията

Наредба за съдържанието на инвестиционните проек

1.4	Цел на разработката

Разработката се прави с цел извършване на ремонтни работи в

съществуващите помещения на отделението, за подобряване на условията за пребиваване и работа и привеждане към действащите нормативни изисквания за пожарна безопасност.

Проектната документация предвижда незначителни промени на помещенията.

Настоящият проект е разработен в изпълнение на изискванията на чл.4 от Наредба № Із-1971/29.10.2009 г. за строително технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар  и на основа на изготвен архитектурен проект.

Сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова“ представлява съществуваща шестетажна постройка.

Психиатрично отделение, чийто ремонт се третира в настоящия проект е разположено на четвърти етаж на сградата.

Носещите конструктивни елементи са: монолитни

-  стоманобетонни колони 25/25, 25/50;

-   външни стени, стени на евекуационни коридори и стълбищни клетки- тухлени с  дебелина 25 см;

- междуетажните хоризонтални прегради са стоманобетонни плочи с дебелина 15 см. Дебелина на бетонното покритие 20 мм. Бетонът е марка В20. Таваните на помещенията са измазани с вароциментов разтвор или се изпълнява окачен таван от гипсокартон;

.- покривните конструкции  са ст.б.плоча с топло и хидроизолация;

- вътрешните преградни стени са тухлени 12 см, измазани двустранно с вароциментов разтвор;

- стълбището е стоманобетонно.

Съгласно архитектурния проект колоните и междуетажните прегради /плочи/ в условията на пожар могат да бъдат подложени на едностранно огнево въздействие.

Съгласно Приложение № 5 т 1.1 от Наредба №Із-1971 г стени  с посочените сечения имат огнеустойчивост REI над 330 мин.

Междуетажните и тавански монолитни стоманобетонни плочи с дебелина 12 см.,  изпълнени с бетон марка В20 /БДС ЕN 206-1/ и дебелина на бетонното покритие 10 мм. съгласно Приложение 5 т 3.4 от Наредба №Із-1971 имат огнеустойчивост REI 120 мин.

Стените на стълбищната клетка са стоманобетонни шайби и тухлени стени с дебелина 38  см. имат REI 330 мин.

Стълбищните площадки и греди с дебелина 14 см. бетон марка В20 дебелина на бетонното покритие 10 мм. Съгласно т. 3.10 от Приложение 5 на Наредба Із-1971 имат огнеустойчивост R 90 мин.

Покривната конструкция – стоманобетонна плоча 12 см осигурява огнеустойчивост REI 120 мин.

Съгласно чл. 12 табл.3 от Наредба Із-1971/29.10.2009 г фактическата огнеустойчивост на ремонтираните помещения съответства на изискванията за І степен.

Допустимата огнеустойчивост съгласно табл.4 за сгради от клас на пожарна опасност подклас Ф1.1 при етажност от 5 до 9 етажа е ІI-ра.

Носещите конструктивни елементи съответстват на изискванията за огнеустойчивост.

При извършване на предвидените ремонти не се предвижда събаряне, изместване или пробиване на отвори в носещите конструктивни елементи.

Ремонтните работи обхващат:

- Създаване на рекреационни пространства, които вкарват директна светлина ви вентилация в дълбокия тракт и тесния централен коридор.

- Увеличаване на площта на трапезарията и приобщаването й към общите пространства.

- Използване на психологически, оптимални цветове за оформяне на интериора на общите части и болничните стаи – пастелни нюанси на жълтото и зеленото.

- Подмяна на всички настилки с керамика в подходящи цветове.

- Подмяна на всички врати на стаи с нови алуминиеви с цветен пълнеж.

- Обособяване на две помещения за изолиране на пациенти.

- Монтиране на видео наблюдение и сигнализация.

- Предвижда се промяна на болнично оборудване- болнични легла и други мебели.

Елементите на обработка на вътрешните повърхности в помещения се предвиждат:

-стени и тавани на стаи, коридори, стълбище-мазилки клас на реакция на огън А1.

-подове на коридори и стълбища –гранитогрес клас на реакция на огън А2.

-    подове на стаи – гранитогрес

За топлоизолация на външните повърхности на сградата са използвани материали клас на реакция на огън Е и външен повърхностен слой клас на реакция на огън А2 в съответствие с таблица 7.1 от Наредба Із-1971г.

Предвидените в проекта конструктивни елементи удовлетворяват изискванията носимост /R/ непроницаемост/Е/ и изолираща способност /І/ за осигуряване безопасност при пожар.

Евакуацията е осигурена посредством две разсредоточени естествено осветени на страничната стена стълбищни клетки.  Евакуацията не се променя.

Ще се монтира аварийно евакуационно осветление по коридорите .

Условията за безопасна евакуация съответстват на изискванията на чл. 43, ал.1 чл. 47 и чл. 50 ал.1 от Наредба.

По отношение изискванията към ел. инсталацията сградата се класифицира към клас нормална пожарна опасност.

Разпределителните табла тип ТАП ще ще бъдат изпълнени от продукти клас на реакция на огън „В” притежаващи необходимите сертификати. Предпазителите ще бъдат автоматични. Кабелите и проводниците ще бъдат с изолация клас на горимост В2. Ще се монтира дефектно токова защита.

Ел. инсталациите ще бъдат прокарани скрито под мазилка.

Ел. оборудването и осветителните тела ще бъдат със защита ІР-21, ІР-31, ІР-44.

На покрива на сградата е монтирана на мълниезащита за защита от преки попадения на мълнии, в съответствие с изискванията на Наредба 4.

Отоплението ще бъде централно водно и климатици.

За външно противопожарно водоснабдяване има съществуващ пожарен хидрант ПХ70/80 на 100 метра от парцела.

За вътрешно пожарогасене два броя вътрешни пожарни кранове ПК2“ оборудвани с шлангове и струйници.

За гасене на малки първоначални запалвания и пожари да се поставят на дежурство подръчни противопожарни уреди

- пожарогасител с прах АВС 6 кг – 3 бр.

- пожарогасител с вода    9л         - 3 бр.

Активни мерки за пожарна безопасност

В съответствие с изискнанията на т.2.3 от Приложение №1 от Наредба №Iз-1971 в Отделението ще се монтира автоматична пожароизвестителна инсталация.

С предвидените пасивни мерки за пожарна безопасност проектът удовлетворява изискванията на Наредба№Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване безопасност при пожар.

Проектант: