ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ:	РЕМОНТ НА ОТДЕЛЕНИЕ ПО ХЕМОДИАЛИЗА, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ЧАСТ:	ЕЛ - Автоматична пожароизвестителна система /АПиС/

- ОБЩА ЧАСТ

Проектът е изработен по изисквания от страна на Възложителя и на база:

- Проект по част Архитектура

- Проект по част Конструкции

- Проект по част ВиК

- Проект по част ПБ

## Разработката е направена съгласно изискванията на действащите

## Правилници и нормативни документи:

- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електро проводни линии (09.06.2004г. на МЕЕР).

- Наредба № 1 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрическите уредби в сгради (19.09.2010г. на МРРБ и МИЕТ).

- Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (05.06.2001г. на МРРБ).

- Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (издание на МСП и МРРБ, обн. ДВ бр.37/2004г.)

- СПЕЦИАЛНА ЧАСТ

- Контролен панел

Избрана е аналогова адресируема пожароизвестителната централа Compact Lyon произведена от Cofem, съвместима с детектори и модули на Cofem.

LYON, включва:

  - 1 пожароизвестителен кръг, с възможност до 99 адреса

  - Позволява свързването на адресируеми сирени на кръга

  - Памет 4095 събития

  - Сиренен изход S1 с възможна конфигурация на закъснение от 0 до 10мин

  - Алармен изход S2 с безпотенциален релеен контакт (неконтролиран)

  - Изход за Повреда S3 с възможност за конфигурация на закъснението

  - Програмиране чрез PC-EASYCoNET софтуер през USB2.0 тип Б интерфейс или 	RS232

  - Възможност за свързване на стандартна PC-PS2 клавиатура за удобство при

надписване на етикети

  - Максимален капацитет на акум. батерии 2х7Аh/12V

  - Позволява връзка на до 8 репитера или 8 контролни панела в мрежа

  - Подходящ за малки и средни обекти

  - Сертифициран по EN54-2&4

Пожароизвестителната централата е разположена в помещение предвидено за медицинските сестри.

ПИЦ е резервиран с акумулаторна батерия 2х7Аh/12V, осигуряващи резервно захранване за поддържка на системата в действие след отпадане на основното захранване.

- Детектори

В системата участват  димно-оптични адресируеми пожароизвестителни детектори и топлинни адресируеми пожароизвестителни детектори, подбрани според функционалното предназначение и характерните особености на обекта.

Детекторите за температура имат индивидуално покритие с радиус до 5,3м или действителна площ на покритие до 56,3м2 за всяко устройство.

Детекторите за дим имат индивидуално покритие с радиус до 7,5м или действителна площ на покритие до 112м2 за всяко устройство.

Линейните детектори покриват до 40 м.

При монтажът на пожароизвестителите да се спазват следните изисквания:

    - aвтоматичните пожароизвестители да се монтират на отстояние 0,50м от осветително тяло и 1,00м от вентилационна решетка или конвертор на климатик

    - чувствителният елемент на димният оптичен детектор трябва да бъде на разстояние не по-малко от 25мм и не повече от 600мм от тавана/покривът.

    - детекторите не трябва да се разполагат на разстояние по-малко от 500мм от преграда.

- греда с височина по-голяма от 250мм се счита за преграда.

Ръчните бутони пожароизвестители да се монтират на височина 1,40м от к.г.п.

Пожароизвестителната централа да се монтира на височина на горен ръб на панела 1,50м от готов под, на стената в помещението за мед.сестри.

На фасадата на сградата да се монтира външна пожароизвестителна ел.сирена с флаш лампа на височина 2,50м от кота терен, която се захранва с кабел GR3 2x1кв.мм.

Предвидена е още звукова и светлинна сигнализация в сградата посредством адресируеми сирени с флаш лампи.

Сирените да се монтират на височина 2,20м от готов под.

Управлението на външната ел.сирена и адресируемите сирени с флаш лампи ще се извършва от обща аларма.

При аларма, ПИЦ ще подава сигнал за прекъсване на електрозахранването на работните шини на всички разпределителни ел. табла предвидени за отделението.

- Инсталация

Инсталацията ще се изпълни с трудногорим пожарен кабел GR3 2x1кв.мм., изтеглен в трудногорими гофр.тръби Ф16 под мазилка.

Кабела GR3 2x1 кв.мм е трудногорим пожарен кабел с ширмовка, изработен със специалното предназначение за изграждане на пожароизвестителни инсталации.

ПИЦ се захранва с 230V, от независим токов кръг с непрекъснат режим на работа, от ел.разпределителното табло предвидено за захранване на отделението с ел.енергия.

Използваната техника е сертифицирана и приложима на територията на РБългария, притежава висока надежност и гъвкавост при инсталиране и експлоатация.

- Техника на безопасност

Всички инсталационни и монтажни работи да се извършват при изключено напрежение.

Всички монтажни работи да се извършват с изправни инструменти.

Независимо от изброените мерки, на обекта да се спазват задължително всички съществуващи инструкции, правилници и закони третиращи въпросите по безопасност, противопожарна защита и санитарно опазване.

Проектант:

/инж. Рени Симова/