### ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ:  	РЕМОНТ НА ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:

ОБЕКТЪТ СЕ НАМИРА В МИННА БОЛНИЦА ЧАСТ НА МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” НА УЛ. “БРЕЗНИК” №2, ГР. ПЕРНИК

ЧАСТ:         КОНСТРУКЦИИ - СТАНОВИЩЕ

ПрОЕКТАНТ:

ИНЖ. ДИМЧО РАНЧЕВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

Р-л фирма:

АРХ.АНЕТА СЛАВОВА

05.2019 г

ОБЕКТ: РЕМОНТ НА ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ, МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

ФАЗА: ТП

ЧАСТ: КОНСТРУКЦИИ-СТАНОВИЩЕ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК

КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕ

от инж.Димчо Минчев Ранчев

Настоящето становище е изготвено по искане на Възложителя – МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ГР. ПЕРНИК във връзка с РЕМОНТ НА ПСИХИАТРИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ В МБАЛ “РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД, ул.“Брезник“№2.

Отделението по психиатрия, предмет на настоящия проект се намира в сградата на Минна болница, която е масивна, построена през миналия век.

Носещата конструкция е монолитна, стоманобетонна, скелетно-гредова.

Структурата е коридорна, двустранно застроена. Елементите на носещата конструкция на сградата са в добро физическо състояние. Няма видими дефекти, пукнатини както и недопустими деформации (провисвания) или признаци за изгубване на устойчивост в носещите конструктивни елементи.

Съгласно новия архитектурен проект се предвижда вътрешен ремонт с цел привеждане на болницата към действащите нормативни изисквания. След извършването на ремонтните дейности ще се осъществи подобряване на условията за работа на персонала и за пребиваване на пациентите, съответстващи на съвременните тенденции в здравната практика.

Ремонтните работи обхващат:

- Създаване на рекреационни пространства.

- Увеличаване на площта на трапезарията и приобщаването й към общите пространства.

- Подмяна на всички настилки с керамика в подходящи цветове.

- Подмяна на всички врати на стаи с нови алуминиеви с цветен пълнеж.

- Обособяване на две помещения за изолиране на пациенти.

- Предвижда се промяна на болнично оборудване- болнични легла и други мебели.

Във връзка с обособяването на нови помещения и пространства се предвижда да се премахнат няколко преградни неносещи зидове, да се изпълнят нови стени от гипсокартон на конструкция, както и да се затворят няколко съществуващи отвори за врати и да се направят нови такива.

При ремонтните работи не се предвиждат събаряне, изместване или пробиване на отвори в конструктивни носещи елементи от сградата.

Натоварванията  в  новообособените помещения  отговарят  на :
-      “НАРЕДБА №3/21.07.2004г.  за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях”;

-  “НАРЕДБА №02-20-2 / 27.01.2012г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони”;

Сградата запазва  антисеизмичната  си  носимоспособност. Не  са  нарушени  изискванията  към строежите  по  чл.169  на  ЗУТ.

Допълнителното натоварване  свързано с промяната на предназначението на някои от помещенията съгласно архитектурния проект не надвишава 5% от общата маса на съответното етажно ниво на сградата и  не е необходимо преизчисляването на сградата на земетръс.

Премахването на части от неносещите стени  не води до съществени промени (с не повече от 5%) в изчислителната коравина, дуктилност, регулярност и функционалност на съществуващата строителна конструкция;

С направените промени не се изменя и общото натоварване върху хоризонталната конструкция.

При предвидените ремонтни работи не се  нарушава  и    не  се  разрушава  носещата  конструкция  на  сградата.

Сградата  запазва  категорията  си съгласно “Наредба  № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г за проектиране на съоръжения в земетръсни райони” .

Направените изменения съгласно новия  проект са несъществени и не налагат преизчисляване и допълнително усилване на  носещата стоманобетонова конструкция на сградата.

май, 2019г.                                           Съставил :

# София                                                                 ИНЖ. ДИМЧО РАНЧЕВ